**特定建築物立入検査結果等について（令和元年度分）**

**１　(1)特定建築物数（全県）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 興行場 | 百貨店 | 店　舗 | 事務所 | 学　校 | 旅　館 | その他 | 計 |
| 特定建築物数  （民間施設） | ５８  （９） | １４３  （１４３） | ３６５  （３６４） | ４４３  （２９０） | １５２  （４３） | ５５  （５２） | １５３  （４３） | １３６９  （９４４） |

**２　(1)立入検査等実施数　　※埼玉県生活衛生課実施分（さいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除く）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 興行場 | 百貨店 | 店　舗 | 事務所 | 学　校 | 旅　館 | その他 | 計 |
| 特定建築物数  （民間施設） | ４０  （６） | ８９  （８９） | ２４３  （２４３） | ２０１  （９８） | １０７  （３１） | ３５  （３２） | ９９  （２５） | ８１４  （５２４） |
| 立入検査等数 | ０ | ２０ | ３０ | １６ | ４ | ７ | ３ | ８０ |

**（2）立入検査における指摘項目　※網掛けした項目が埼玉県不適率を30％超えた項目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **項　　　 目** | | R1全国  不適率(%) | 埼玉県  不適率(%) | **項　　　 目** | | | R1全国  不適率(%) | 埼玉県  不適率(%) |  |
| 帳簿書類の備え付け | | １３．９ | ４３．５ | 給　水　管　理 | | 飲料水水質検査 | ４．１ | ２４．１ |
| 空　気　環　境　の　調　整 | 空気環境の測定 | １．７ | ６．５ | 飲料水水質基準の遵守 | ０．３ | ０ |
| 浮遊粉じんの量 | ２．１ | ４．４ | 給湯水水質検査 | ９．５ | ５０．０ |
| 一酸化炭素の含有率 | ０．３ | ０．０ | 給湯水水質基準の遵守 | １．８ | ０ |
| 二酸化炭素の含有率 | ２６．６ | ４２．２ | 貯水槽の清掃 | １．２ | ０ |
| 温度 | ２９．５ | ３１．６ | 貯湯槽の清掃 | ７．６ | ０ |
| 相対湿度 | ５７．６ | ４７．４ | 雑　用　水　の　管　理 | | 雑用水の残留塩素含有率検査 | ３．６ | ３３．３ |
| 気流 | ２．２ | ０ | 雑用水の残留塩素含有率の遵守 | ４．２ | ０ |
| 冷却塔への供給水 | ２．４ | ０ | 雑用水の水槽の点検 | ５．４ | ３３．３ |
| 加湿装置への供給水 | １．３ | １２．５ | 雑用水の水質検査 | ５．９ | ０ |
| 冷却塔の汚れの点検 | ５．１ | ０ | ｐＨ値の遵守 | １．３ | ０ |
| 冷却塔の清掃 | ６．２ | ０ | 臭気 | ０．４ | ０ |
| 加湿装置の汚れの点検 | １２．９ | ７７．８ | 外観 | ０．７ | ０ |
| 加湿装置の清掃 | １３．０ | ６６．７ | 大腸菌 | ０．５ | ０ |
| 排水受けの点検 | １５．９ | ６６．７ | 濁度 | １．７ | ０ |
| 給水管理 | 残留塩素の含有率検査 | ２．３ | ６．５ | その他 | | 排水設備の清掃 | ８．５ | ２０．０ |
| 残留塩素含有率の遵守 | １．３ | ６．７ | 定期清掃 | ６．７ | ７．１ |
| 給湯水の残塩含有率検査 | ７．７ | １００．０ | ねずみ等の防除 | ５．３ | １７．４ |
| 給湯水の残塩含有率の遵守 | ２．５ | ０ |  |

**（3）　特定建築物の冷却塔水におけるレジオネラ属菌の検査　（令和２年８月実施）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | レジオネラ属菌の菌数  （CFU/100mL） | 検出限界値未満 | １０～１００未満 | １００～１，０００未満 | １，０００～１０万未満 | 合計 |
| 検体数 | ５ | １ | ０ | ０ | ６（３施設） |