## 点検シート_第2区分
省エネルギー対策の点検表【第２区分】
点検表の記入について
① |  | セルの記入欄は、数値または文字を直接入力して下さい。
② |  | セルの記入欄は、プルダウンメニューから選択して下さい。
③ | 各点検項目の判断基準は、「詳細」から個別のシートを参照してください。
【提出先及び記入方法の問合せ先】
埼玉県 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
| 担当： | 加藤、三上
| TEL： | 048-830-3036
| E-mail： | a3030-03@pref.saitama.lg.jp |  |  |  | 提出期限：2023年6月30日
事業所番号 |  |  |  | 作成年月日
事業所名
部署名
担当者名
E-mail |  |  |  | TEL
１．対象設備の有無及びエネルギー使用比率
・ | 各設備を保有している場合、チェックボックスをクリックし、チェックマークを入れてください。
・ | エネルギー使用比率は、おおよその値で結構です。（100%未満または超えても可）
・ | エネルギー使用比率が僅かな場合であっても、保有設備には必ずチェックを入れてください。
・ | 保有する設備にチェックを入れた場合、右欄に具体的な設備名を入力してください。
✓ | 設備 | エネ比率 | ＜具体的な設備名＞ | [8 empty] | チェック結果 | TRUEの場合 | FALSEの場合
| 受変電 | [10 empty] | FALSE | 5%未満
| 熱源 | [10 empty] | FALSE | 5%
| 冷却塔 | [10 empty] | FALSE | 10%
| 空調（個別） | [10 empty] | FALSE | 15%
| 空調（中央） | [10 empty] | FALSE | 20%
| 換気 | [10 empty] | FALSE | 25%
| 照明 | [10 empty] | FALSE | 30%
| ポンプ | [10 empty] | FALSE | 35%
| 冷凍・冷蔵 | [10 empty] | FALSE | 40%
| 蒸気 | [10 empty] | FALSE | 45%
| コンプレッサー | [10 empty] | FALSE | 50%
| 電動力応用 | [10 empty] | FALSE | 55%
| 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | [10 empty] | FALSE | 60%
| その他 | [10 empty] | FALSE | 65%
70%
２．省エネルギー対策の実施状況の点検
（１）根拠資料一覧（設備の保有状況や性能の把握）
・ | 対策の実施状況を回答するにあたって使用した根拠資料のうち、設備の保有・稼働状況や性能の把握に使用した資料名を記載してください。 例）設備管理台帳
No. | 根拠資料名 |  |  | No. | 根拠資料名
1 |  |  |  | 6
2 |  |  |  | 7
3 |  |  |  | 8
4 |  |  |  | 9
5 |  |  |  | 10
（書ききれない場合はここに列挙して下さい。）
（２）根拠資料一覧（対策の実施状況の把握）
・ | 対策の実施状況を回答するにあたって使用した根拠資料のうち、対策の実施状況の把握に使用した資料名を記載してください。 例）設備保守・点検実施記録 等
No. | 根拠資料名 |  |  | No. | 根拠資料名
1 |  |  |  | 11
2 |  |  |  | 12
3 |  |  |  | 13
4 |  |  |  | 14
5 |  |  |  | 15
6 |  |  |  | 16
7 |  |  |  | 17
8 |  |  |  | 18
9 |  |  |  | 19
10 |  |  |  | 20
（書ききれない場合はここに列挙して下さい。）
（３）対策の実施状況の点検
・ | セルについて、項目毎の「実施状況」及び「根拠資料の有無」を選択してください。
・ | 回答にあたっての具体的な判断基準は「詳細」をクリックした先のシートを参照してください。
・ | 上記の設備にチェックが入っていないもの（＝保有していないもの）については、該当項目が網掛け状態になっていますので、回答を選択する必要はありません。
番号 | 対象設備等 | 点検項目 |  | 判断基準 |  | 実施状況 | 根拠資料 の有無 | 対策分類 | 点数 | 点数 | 未入力時の対応 | 80%、概ね | 60%半数以上 | 40%半数程度 | 20%一部実施 | 実施していない | 該当なし（評価外） |  | ソートエリア（編集不可） | [5 empty] | リスト化エリア（編集不可） | [5 empty] | 根拠資料リスト化エリア |  | 網掛け用
1 | 一般管理 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議が年に1回程度 | 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 実施（把握）していない |  | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議が年に1回程度 | 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
2 | 一般管理 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 詳細な改善計画の実施 | 詳細な改善計画の策定 | 計画書の情報共有 | 計画書の提出のみ |  | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 詳細な改善計画の実施 | 詳細な改善計画の策定 | 計画書の情報共有 | 計画書の提出のみ |  | あり | なし | TRUE
3 | 一般管理 | 設備台帳等の整備 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 台帳を活用している | 台帳を整備している | 設備の状況を把握できる |  | 実施（把握）していない |  | 49 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 台帳を活用している | 台帳を整備している | 設備の状況を把握できる | 実施（把握）していない |  |  | あり | なし | TRUE
4 | 一般管理 | 事業所のエネルギー使用量の分析 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 機器の効率管理 | 系統・用途ごとに計測 | 系統・用途ごとに推計 | 機器ごとに把握 | 事業所全体で把握 |  | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 機器の効率管理 | 系統・用途ごとに計測 | 系統・用途ごとに推計 | 機器ごとに把握 | 事業所全体で把握 |  | あり | なし | TRUE
5 | 一般管理 | 保守・点検計画の策定及び実施 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 半数以上で概ね実施 | 半数未満程度で実施 |  | 実施（把握）していない |  | 47 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 実施済み | 半数以上で概ね実施 | 半数未満程度で実施 | 実施（把握）していない |  |  | あり | なし | TRUE
6 | 受変電 | 高効率変圧器の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
7 | 熱源 | 高効率熱源機器の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
8 | 熱源 | 熱源機器の空気比の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 目標空気比内 | 基準空気比内 |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 44 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
9 | 熱源 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 43 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
10 | 熱源 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 42 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
11 | 熱源 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 41 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
12 | 冷却塔 | 高効率冷却塔の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
13 | 空調（個別） | 高効率パッケージ形空調機の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
14 | 空調（中央） | 高効率空調機の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
15 | 空調（中央） | 空調機の変風量システムの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
16 | 空調（共通） | 室内温度等の適正化 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
17 | 空調（共通） | 外気冷房の実施 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
18 | 空調（共通） | 屋根への遮熱塗装の導入 | [5 empty] | 更新 | 1 | 1 | 1 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | あり | なし | TRUE
19 | 空調（共通） | 局所冷暖房設備の導入 | [5 empty] | 更新 | 1 | 1 | 1 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 33 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | 実施済み | 一部実施 | 実施（把握）していない | 該当なし |  |  | あり | なし | TRUE
20 | 空調（共通） | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 半年に1回程度以上 | 年1回程度 | 2～3年に1回程度 | 3年に1回未満 | 実施（把握）していない |  | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 半年に1回程度以上 | 年1回程度 | 2～3年に1回程度 | 3年に1回未満 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
21 | 換気 | 高効率換気用ファンの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
22 | 換気 | 換気風量の抑制 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
23 | 照明 | 高効率照明器具の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
24 | 照明 | 照度条件の緩和 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
25 | ポンプ | 高効率ポンプの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
26 | ポンプ | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
27 | 冷凍・冷蔵 | 高効率冷凍・冷蔵庫の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
28 | 蒸気 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
29 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 目標空気比内 | 基準空気比内 |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 23 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
30 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 22 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
31 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 0.1MPa以内または下限値 | 0.2MPa以内 | 0.3MPa以内 |  | 実施（把握）していない |  | 21 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
32 | 蒸気 | 蒸気バルブ・フランジ部の保温 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
33 | 蒸気 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 年１回程度以上 | 2～3年に1回程度 | 5年に1回程度 |  | 実施（把握）していない |  | 19 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
34 | 蒸気 | 蒸気ドレンの回収 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
35 | コンプレッサー | 高効率エアコンプレッサーの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
36 | コンプレッサー | エアコンプレッサーの台数制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 16 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
37 | コンプレッサー | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 0.1MPa以内または下限値 | 0.2MPa以内 | 0.3MPa以内 |  | 実施（把握）していない |  | 15 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
38 | コンプレッサー | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 年１回程度以上 | 2～3年に1回程度 | 5年に1回程度 |  | 実施（把握）していない |  | 14 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
39 | コンプレッサー | エアブローの適正化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 13 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
40 | 電動力応用 | 高効率電動機の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
41 | 電動力応用 | 生産プロセスにおける電動機のインバータ制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 11 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
42 | 電動力応用 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 10 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
43 | 電動力応用 | 油圧・空圧駆動成型機等の電動化 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
44 | 電動力応用 | 非使用時の電気使用設備の停止 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  | 一部実施 |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 8 | 1 |  | 3 |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
45 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱・燃焼設備の空気比の管理 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 目標空気比内 | 基準空気比内 |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 7 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
46 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 既存の加熱設備・熱利用設備の断熱強化 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない |  | 6 | 1 |  |  |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
47 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
48 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
49 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱設備・熱利用設備の空運転時間の短縮 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 3 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
50 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 未利用熱の排熱回収 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
[12 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
※ | 根拠資料の例は、判断基準の詳細を参照に記入してください。 なお、本調査の一環で、追加的にヒアリングさせて頂く場合がございます（現地訪問を含む）。
３．その他（自由記入欄）
（１） | 省エネ対策を実施するにあたっての課題の他、フィードバックを希望する情報やご要望等がある場合に記入してください。
（２） | 貴社の特筆すべき省エネ対策（再生可能エネルギー・低炭素電源・AI・IoTの導入、サプライチェーンを絡めた省エネ対策）がある場合に記入してください。
点検表の記入にご協力いただき、ありがとうございました。 「点検結果」シートでは、回答結果を簡易的に見える化したグラフを確認することができます。
「点検結果」を確認する
※
生産設備に「加熱・乾燥装置」や「加熱・冷却が必要な反応装置」等、熱の利用を伴う装置が組み込まれている場合は、「加熱・燃焼設備（熱利用設備）」を選択し、関連する点検項目の回答をお願いします。
【例１】
印刷機や成形機等に加熱乾燥機能がある場合、「電動力応用」と「加熱・燃焼設備」の両方に「✓」マークと設備名を入力し、該当する項目を回答
※食料品製造業等における加熱調理器も「加熱・燃焼設備」に含まれます。
【例２】
反応装置がある場合、「加熱・燃焼設備」に「✓」マークと設備名を入力し、該当する項目を回答
設備のエネルギー比率の合計が100%とならない場合は、集計時に合計が100%となるように事務局側で補正します。
【例】
・合計が120%の場合、全ての比率に対して100÷120とします。
・合計が85%の場合、全ての比率に対して100÷85とします。
取組の主旨が「コスト削減」に関するものであっても、参考としてご記入いただけますと幸いです。
受変電設備のエネルギー使用比率は、変圧器等の電力損失分を記入して下さい。
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
Note on G32: 例：変圧器
Note on G33: 例：温水ボイラー、冷凍機、冷温水発生機等 ※蒸気ボイラーは下の「蒸気」で対応
Note on G34: 例：冷却塔
Note on G35: 例：個別空調方式によるパッケージ形空調機等
Note on G36: 例：中央熱源方式による空調機（エアハンドリングユニット）等
Note on G37: 例：駐車場ファン、給排気ファン、全熱交換器等
Note on G38: 例：LED、高圧ナトリウム灯、メタルハライド灯、蛍光灯、水銀灯等
Note on G39: 例：冷却水ポンプ、冷温水ポンプ、排水処理設備等
Note on G40: 例：冷凍庫、冷蔵庫等
Note on G41: 例：蒸気ボイラー、蒸気加熱装置等
Note on G42: 例：エアコンプレッサー、ブロワー等
Note on G43: 例：圧延設備、機械加工設備、印刷機、抄紙機、成形機、ミキサー、コンベア等のモーターで駆動する生産設備 業種別の主な設備例： 【食料品製造業等】成形機、ミキサー、充填機、包装機 【印刷業、紙パルプ製品製造業等】印刷機、製本機、抄紙機、コルゲートマシン、パルパー、裁断機 【化学製品、プラスチック製品、ゴム製品製造業等】成形機、取出機、攪拌機、混練機、裁断機、乾燥機 【鉄鋼、金属加工、機械器具製造業等】電気炉、鋳造設備、圧延設備、鍛造設備、プレス機、研磨機、塗装・乾燥設備、クレーン 【鉱業、採石業、砂利採取業、石油製品、土石製品製造業等】ダンプ、ショベルカー、破砕機、篩分け設備（スクリーン） 【電子部品、情報通信機器製造業等】酸化炉、洗浄機器、エッチング装置、成膜装置、検査装置 【各業種共通】生産用ロボット、コンベア
Note on G44: 例：工業炉（電気炉、乾燥炉、溶解炉、誘導炉、アーク炉、抵抗炉等）、熱処理設備、反応装置、焼却設備等 ※加熱・乾燥装置付きの印刷機や成形機等も含む 業種別の主な設備例： 【食料品製造業等】殺菌、洗浄等の蒸気利用設備、発酵機、フライヤー、炒め機、焼成機、加温槽、解凍設備、蒸気釜、ニーダー、ボイル槽、レトルト釜、タンク設備 等 【印刷業】加熱乾燥装置付き印刷機 等 【化学工業等】オートクレープ、２次発泡機、コーティング機、乾燥機、蒸留器、加温タンク 等 【プラスチック製品製造業・ゴム製品製造業等】成形機、乾燥機 等 【鉄鋼業】工業炉、熱処理設備 等 【金属製品製造業等】熱処理設備、溶接機 等 【輸送用機械器具製造業等】工業炉、塗装・乾燥設備（熱を利用する場合） 等 【石油製品製造業、窯業・土石製品製造業等】キルン、焼成炉 等 【電子部品・デバイス・電子回路製造業】酸化炉、成膜装置、アニール装置 等
Note on G45: 例：純水装置等の上記に分類できない設備

## 点検結果
点検項目の確認結果
事業所番号 |  |  | 事業所名
１．設備項目別の省エネ対策実施状況
２．省エネ点検項目別実施状況
番号 | 対象 設備等 | 点検項目 | 実施状況 | 点数 | 番号 | 対象 設備等 | 点検項目 | 実施状況 | 点数
1 | 一般管理 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | 実施(把握)していない | 1 | 26 | ポンプ | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入 | 該当なし | 0
2 | 一般管理 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施 | 計画書の提出のみ | 1 | 27 | 冷凍・冷蔵 | 高効率冷凍・冷蔵庫の導入 | 該当なし | 0
3 | 一般管理 | 設備台帳等の整備 | 実施(把握)していない | 1 | 28 | 蒸気 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 該当なし | 0
4 | 一般管理 | 事業所のエネルギー使用量の分析 | 事業所全体で把握 | 1 | 29 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | 該当なし | 0
5 | 一般管理 | 保守・点検計画の策定及び実施 | 実施(把握)していない | 1 | 30 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 | 該当なし | 0
6 | 受変電 | 高効率変圧器の導入 | 該当なし | 0 | 31 | 蒸気 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | 該当なし | 0
7 | 熱源 | 高効率熱源機器の導入 | 該当なし | 0 | 32 | 蒸気 | 蒸気バルブ・フランジ部の保温 | 該当なし | 0
8 | 熱源 | 熱源機器の空気比の調整 | 該当なし | 0 | 33 | 蒸気 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | 該当なし | 0
9 | 熱源 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | 該当なし | 0 | 34 | 蒸気 | 蒸気ドレンの回収 | 該当なし | 0
10 | 熱源 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | 該当なし | 0 | 35 | コンプレッサー | 高効率エアコンプレッサーの導入 | 該当なし | 0
11 | 熱源 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | 該当なし | 0 | 36 | コンプレッサー | エアコンプレッサーの台数制御の導入 | 該当なし | 0
12 | 冷却塔 | 高効率冷却塔の導入 | 該当なし | 0 | 37 | コンプレッサー | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | 該当なし | 0
13 | 空調（個別） | 高効率パッケージ形空調機の導入 | 該当なし | 0 | 38 | コンプレッサー | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 | 該当なし | 0
14 | 空調（中央） | 高効率空調機の導入 | 該当なし | 0 | 39 | コンプレッサー | エアブローの適正化 | 該当なし | 0
15 | 空調（中央） | 空調機の変風量システムの導入 | 該当なし | 0 | 40 | 電動力応用 | 高効率電動機の導入 | 該当なし | 0
16 | 空調（共通） | 室内温度等の適正化 | 実施(把握)していない | 1 | 41 | 電動力応用 | 生産プロセスにおける電動機のインバータ制御の導入 | 該当なし | 0
17 | 空調（共通） | 外気冷房の実施 | 実施(把握)していない | 1 | 42 | 電動力応用 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 | 該当なし | 0
18 | 空調（共通） | 屋根への遮熱塗装の導入 | 20%未満又は把握していない | 1 | 43 | 電動力応用 | 油圧・空圧駆動成型機等の電動化 | 該当なし | 0
19 | 空調（共通） | 局所冷暖房設備の導入 | 実施(把握)していない | 1 | 44 | 電動力応用 | 非使用時の電気使用設備の停止 | 該当なし | 0
20 | 空調（共通） | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃 | 実施(把握)していない | 1 | 45 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱・燃焼設備の空気比の管理 | 該当なし | 0
21 | 換気 | 高効率換気用ファンの導入 | 該当なし | 0 | 46 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 既存の加熱設備・熱利用設備の断熱強化 | 該当なし | 0
22 | 換気 | 換気風量の抑制 | 該当なし | 0 | 47 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 | 該当なし | 0
23 | 照明 | 高効率照明器具の導入 | 該当なし | 0 | 48 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 | 該当なし | 0
24 | 照明 | 照度条件の緩和 | 該当なし | 0 | 49 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 加熱設備・熱利用設備の空運転時間の短縮 | 該当なし | 0
25 | ポンプ | 高効率ポンプの導入 | 該当なし | 0 | 50 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 未利用熱の排熱回収 | 該当なし | 0
| 2 | 3 | 13 | 13 |  | 2 | 3 | 13 | 13
エリア復活用数式
| #N/A | #N/A | #N/A
グラフの見方
「点検シート」に戻る

## データシート (hidden)
事業所番号 | 事業所名 | 部署名 | 担当者名 | E-mail | TEL | 作成年月日 | 受変電 | 熱源 | 冷却塔 | 空調（個別） | 空調（中央） | 換気 | 照明 | ポンプ | 冷凍・冷蔵 | 蒸気 | コンプレッサー | 電動力応用 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | その他 | 受変電 | 熱源 | 冷却塔 | 空調（個別） | 空調（中央） | 換気 | 照明 | ポンプ | 冷凍・冷蔵 | 蒸気 | コンプレッサー | 電動力応用 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 自由記載欄1 | 自由記載欄2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （書ききれない場合はここに列挙して下さい。） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （書ききれない場合はここに列挙して下さい。） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↑データベース抽出用 | [6 empty] | ↑設備のエネ比率。チェックが入っているものの比率のみ反映し、それ以外はゼロとする。例：20%程度⇒20%、5％未満⇒2.5% | [13 empty] | ↑設備の例 | [13 empty] | ↑（１）根拠資料一覧（設備の保有状況や性能の把握） | [10 empty] | ↑（２）根拠資料一覧（対策の実施状況の把握） | [20 empty] | ↑ここから対策実施状況。点数のみ集計 | [49 empty] | ↑ここから根拠資料の有無。1 or 0で集計
■グラフ反映用 |  |  |  |  | ■実施状況の評価 |  |  |  | ■実施状況判断基準
対象設備等 | 点検評価表示用 | グラフ表示用 | 点検表評価 |  | 1 | 一般管理 | 1 |  | 5 | 実施できている
一般管理 | (1.0) | 一般管理 (1.0) | 1 |  | 2 | 一般管理 | 1 |  | 4 | 概ね実施できている
受変電 | (0.0) | 受変電 (0.0) | 0 |  | 3 | 一般管理 | 1 |  | 3 | 半数程度実施できている
熱源 | (0.0) | 熱源 (0.0) | 0 |  | 4 | 一般管理 | 1 |  | 2 | 一部実施できている
冷却塔 | (0.0) | 冷却塔 (0.0) | 0 |  | 5 | 一般管理 | 1 |  | 1 | 実施できていない
空調 | (1.0) | 空調 (1.0) | 1 |  | 6 | 受変電 | 0 |  | 0 | 該当なし
換気 | (0.0) | 換気 (0.0) | 0 |  | 7 | 熱源 | 0
照明 | (0.0) | 照明 (0.0) | 0 |  | 8 | 熱源 | 0
ポンプ | (0.0) | ﾎﾟﾝﾌﾟ (0.0) | 0 |  | 9 | 熱源 | 0
冷凍・冷蔵 | (0.0) | 冷凍･冷蔵 (0.0) | 0 |  | 10 | 熱源 | 0
蒸気 | (0.0) | 蒸気 (0.0) | 0 |  | 11 | 熱源 | 0
コンプレッサー | (0.0) | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ (0.0) | 0 |  | 12 | 冷却塔 | 0
電動力応用 | (0.0) | 電動力応用 (0.0) | 0 |  | 13 | 空調 | 0
加熱・燃焼設備(熱利用設備) | (0.0) | 加熱･燃焼設備(熱利用設備) (0.0) | 0 |  | 14 | 空調 | 0
[5 empty] | 15 | 空調 | 0
[5 empty] | 16 | 空調 | 1
[5 empty] | 17 | 空調 | 1
[5 empty] | 18 | 空調 | 1
[5 empty] | 19 | 空調 | 1
[5 empty] | 20 | 空調 | 1
[5 empty] | 21 | 換気 | 0
[5 empty] | 22 | 換気 | 0
[5 empty] | 23 | 照明 | 0
[5 empty] | 24 | 照明 | 0
[5 empty] | 25 | ポンプ | 0
[5 empty] | 26 | ポンプ | 0
[5 empty] | 27 | 冷凍・冷蔵 | 0
[5 empty] | 28 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 29 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 30 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 31 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 32 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 33 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 34 | 蒸気 | 0
[5 empty] | 35 | コンプレッサー | 0
[5 empty] | 36 | コンプレッサー | 0
[5 empty] | 37 | コンプレッサー | 0
[5 empty] | 38 | コンプレッサー | 0
[5 empty] | 39 | コンプレッサー | 0
[5 empty] | 40 | 電動力応用 | 0
[5 empty] | 41 | 電動力応用 | 0
[5 empty] | 42 | 電動力応用 | 0
[5 empty] | 43 | 電動力応用 | 0
[5 empty] | 44 | 電動力応用 | 0
[5 empty] | 45 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[5 empty] | 46 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[5 empty] | 47 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[5 empty] | 48 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[5 empty] | 49 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[5 empty] | 50 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備) | 0
[6 empty] | 2 | 13

## 1
1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 組織及び組織構成員の役割と権限を明確にし、CO2排出量の削減を目的とした推進会議等を開催する。 この項目の判断基準では、役員又は地球温暖化対策推進者の出席があるものを「推進会議」、役員又は地球温暖化推進者の出席はないが、担当者等で進捗状況などを共有する会議を「担当者会議」とする。
メリット | ・削減目標や目標に対する進捗状況を共有しCO2削減に対する認識を高めることができる。 ・経営層の参画により、投資を伴う対策の実施可否の判断が容易となる。 ・担当者の役割と権限を明確にすることで、対策の実施がより確実になる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議を、月に1回程度以上、開催している場合
| 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議を、３か月に1回程度、開催している場合
| 推進会議が年に1回程度 | 推進会議を、年に1回程度、開催している場合
| 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 推進会議の開催は年に1回程度未満であるが、担当者会議を3か月に１回程度以上、開催している場合
| 実施（把握）していない | ・会議等を設置・開催していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・CO2削減推進会議議事録等、会議の実施状況が分かる資料
点検シートに戻る
図 CO2削減推進会議等の例
次の番号へ

## 2
2 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施
点検項目 | 一般管理
対策内容 | PDCA管理サイクルを構築し、CO2削減目標や目標を達成するための計画を策定し、実行する。具体的な内容を以下に示す。
メリット | 「【01】CO2削減推進会議等の設置及び開催」と併せて実施することで、PDCAサイクルが機能し、CO2削減対策の継続的改善が期待できる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 下記に加えて、下記の詳細な削減計画に基づき、効果検証、見直しが行われている。
| 詳細な改善計画の実施 | 下記に加えて、下記の詳細な削減計画に基づき、改善の実施が行われている。
| 詳細な改善計画の策定 | 下記に加えて、役員又は地球温暖化対策推進者のもと、機器の更新計画や管理運用計画など、より詳細な削減計画が策定されている。
| 計画書の情報共有 | 下記に加えて、地球温暖化対策計画書制度における目標の設定、計画の立案、実績の評価について、役員又は地球温暖化対策推進者等との情報共有が行われている。（実績の評価についても必ず共有が行われていること。）
| 計画書の提出のみ | 地球温暖化対策計画書制度による目標の設定、計画の立案、実績の評価を行っている。
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・CO2削減計画書やCO2削減推進会議議事録等、削減対策の内容及び進捗管理状況が分かる資料
点検シートに戻る
表 PDCAサイクルに沿った具体的な実施内容の例
出典：2018ビル省エネ手帳（一財）省エネルギーセンターを参考に作成
図 PDCAサイクルのイメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 3
3 | 設備台帳等の整備
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 事業所内にある設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した設備管理台帳を整備する。
メリット | ・更新時期やメンテナンス時期にある設備機器等を的確に把握し、無駄なエネルギー消費量の削減につなげることができる。 ・設備台帳は、性能が低下した設備機器の更新やメンテナンスの計画を策定するために、いつでも活用することができる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 台帳を活用している | 台帳が整備されており、その情報更新が随時なされ、更新やメンテナンスのための資料として活用できている場合
| 台帳を整備している | 一覧表や規定様式の個票等により、台帳として整備されている場合
| 設備の状況を把握できる | 台帳としては整備されてはいないが、導入時期や性能等を把握できる書類が整理され保管されている場合
| 実施（把握）していない | 機器の導入時期や性能等を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策で整備した設備台帳
点検シートに戻る
図 設備管理台帳のイメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 4
4 | 事業所のエネルギー使用量の分析
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 主要なエネルギー消費設備について、設備別にエネルギー消費量を計測・記録する。エネルギー消費量を、年別・月別・時刻別など時系列でグラフ化し、設備の稼働状況や改修の記録等と対比する等して、増減要因を分析する。この分析により、省エネ対策の効果や設備の運用方法における課題を把握する
メリット | エネルギー消費量を見える化することにより、新たな気づきや発見が生まれる。対策実施状況の評価と評価結果を踏まえた新たな対策の検討につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 機器の効率管理 | 下記に加えて、把握した結果を基に効率的な機器の運用が検討され、実施されている場合
| 系統・用途ごとに計測 | 下記に加えて、建物ごとや利用先ごとなど、主な系統・用途ごとのエネルギー消費量を、計測により把握している場合
| 系統・用途ごとに推計 | 下記に加えて、建物ごとや利用先ごとなど、主な系統・用途ごとのエネルギー消費量を、機器使用状況などを基に推計して概算値を把握している場合
| 機器ごとに把握 | 下記に加えて、ボイラ、熱源機器など、主要な設備のエネルギー消費量を把握している場合
| 事業所全体で把握 | 事業所外部から電気、燃料等の供給点（課金メーター）でのエネルギー消費量を把握しているのみである。
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・主要なエネルギー消費設備のエネルギー消費量を定期的かつ定量的に把握し、前年度や前月と比較できるようグラフ化する等の工夫がされている資料
点検シートに戻る
図 簡易型電流測定器
図 事業所全体のエネルギー消費用状況の分析の例
図 空調のエネルギー消費用状況の分析の例
次の番号へ
前の番号へ

## 5
5 | 保守・点検計画の策定及び実施
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 設備の保守・点検計画を策定し、計画に基づき保守・点検を実施する。
メリット | 計画に基づいて保守・点検を実施することで、設備の性能及び効率の低下を防ぎ、エネルギー消費を抑えることができる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 計画を策定し、計画どおりに実施している場合
| 半数以上で概ね実施 | 計画を策定し、半数以上で概ね計画どおりに実施している場合
| 半数未満程度で実施 | 計画を策定し、半数未満で基本的に実施している場合
| 実施（把握）していない | ・計画の策定及び保守・点検を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・設備保守・点検計画、設備保全記録、日常点検記録等、設備の保守・点検計画を策定し、計画に基づき保守・点検を実施していることが分かる資料
点検シートに戻る
図 点検記録の例
次の番号へ
前の番号へ

## 6
6 | 高効率変圧器の導入
点検項目 | 受変電
対策内容 | 変圧器を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 効率の良い変圧器を採用することにより、電力損失を削減できるため、省エネと費用削減の効果が期待できる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、変圧器の容量により判断する。（おおよその判断で構わない） ただし、容量により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。
なお、下表に示す変圧器は、5年以内または10年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
表１ （参考）5年以内に導入と同等としてよい変圧器の例
超高効率変圧器 | トップランナー基準の第一次判断基準からさらに全損失（エネルギー消費効率）を20％以上低減したもの。
トップランナー変圧器2014 | トップランナー基準の「第二次判断基準」に基づき、2014年度を目標年度としてエネルギー消費効率の目標基準値の改定が行われたもの。
表２ （参考）10年以内に導入と同等としてよい変圧器の例
トップランナー変圧器 | トップランナー基準の「第一次判断基準」に基づき、下記の目標年度にエネルギー消費効率目標基準値の達成を義務付けられたもの。 油入変圧器：2006年度 モールド変圧器：2007年度
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」及び「省エネルギー手帳2017」を基に作成
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 7
7 | 高効率熱源機器の導入
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く※１）を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率熱源機器を導入することにより、熱源のエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※２が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | この設問は蒸気ボイラーを除く熱源機器に関する設問です。高効率蒸気ボイラーの導入に関する設問は、対策番号【２８】により回答ください。
※２ | 割合は、熱源機器の総冷暖房能力により判断する。 ただし、容量により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す高効率熱源機器は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン （第二区分事業所）」に基づき作成
点検シートに戻る
表 （参考）高効率熱源機器の例
次の番号へ
前の番号へ

## 8
8 | 熱源機器の空気比の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く※）の空気比を把握し、下表の空気比を満たすように調整する。
メリット | 空気比を管理することにより、燃焼温度の低下、排ガス量の増加、機器効率の低下等が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 目標空気比内 | 目標空気比の範囲内である場合
| 基準空気比内 | 基準空気比の範囲内である場合
| 実施（把握）していない | ・目標・基準空気比の範囲外である場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 空気比を管理すべき熱源機器がない場合 （例：電気式の場合）
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の「排ガス測定結果」 ・排ガス中酸素濃度測定結果等に基づく「空気比計算結果」 等
※ | この設問は蒸気ボイラーを除く熱源機器に関する設問です。 高効率蒸気ボイラーの空気比に関する設問は、対策番号【２9】により回答ください。
点検シートに戻る
表 熱源機器の空気比の水準
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」
次の番号へ
前の番号へ

## 9
9 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 冷凍機は、冷却水入口温度が仕様の範囲内で低いほど冷凍機の効率が良くなる。 冷凍機の冷却水下限温度を目標に冷却塔ファンの発停の温度設定値を引き下げることにより、冷却水温度の低下を図る。 冷却水温度を下げると冷却塔のファンのエネルギー消費量が増加することもあるので、十分な検討が必要である。 また、熱源機には冷却水入り口温度の下限値があるので、機器メーカーに確認して実施する必要がある。
メリット | 冷却水入り口温度を引き下げることで機器効率が向上し、熱源機器のエネルギー消費量の低減が期待できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | ・冷却水の温度設定値を可能な限り引き下げて（調整して）いる場合 ・温度設定値の引き下げに関して、メーカーを含めて検討したが、現状の設定値が適切であると判断した場合
| 実施（把握）していない | ・冷却水の温度設定値の調整を検討していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | ・冷凍機がない場合 ・空冷式の冷凍機等、冷却水の温度を調節する必要がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 10
10 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く）の冷温水出口温度を緩和することで、効率が良くなる。季節や空調の負荷状況に応じて、熱源機器の冷温水出口温度設定を調整する。 室内環境を適正に管理できる範囲で、冷房運転では冷水出口温度を高めに設定し、暖房運転では温水出口温度を低めに設定することで、動力低減につながる。
メリット | 熱源機器の冷温水出口温度は、設計値又はピーク負荷時と同じ温度に年間通じて設定されていることが多い。季節や熱負荷状況に応じて、冷温水出口温度設定を調整することで、熱源機器のエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 冷温水出口温度設定値が調整されている場合
| 実施（把握）していない | ・冷温水出口温度設定値が調整されていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 調整すべき熱源機器がない場合 例：冷温水の温度設定機能がないもの
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※1」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 11
11 | 熱源不要期間の熱源機器等停止
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く）及び関連する熱源ポンプで、不要期間（中間期、夏季の温熱源系統、冬季の冷熱源系統等）の電源供給を停止する。 熱源機器及び関連する熱源ポンプを夜間に使用しない場合は、運転を停止する。
メリット | 熱源が不要な期間又は夜間に、熱源機器及び空調用ポンプの電源供給停止を行うことで、無駄な熱源エネルギーの低減が可能となりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | すべての熱源で、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されている場合
| 一部実施 | 一部の熱源で、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されている場合
| 実施（把握）していない | ・実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 熱源機及び関連するポンプを、年間をとおして連続運転している場合など、熱源の停止ができない場合。
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※1」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 12
12 | 高効率冷却塔の導入
点検項目 | 冷却塔
対策内容 | 冷却塔を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | ファン動力を抑えることができる高効率な冷却塔を導入することによりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、冷却塔のファンの電動機出力により判断する。 ただし、出力により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
表 （参考）高効率冷却塔の概要
高効率の基準 |  | 内容
省エネ型 |  | 冷却塔の冷却能力当たりの冷却塔ファン電動機出力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW未満、白煙防止形ではない場合は7.5W/kW未満のものとする。冷却能力と電動機出力から算出される。
モータ直結形ファン |  | ベルト駆動ではないもの。ギア式も含む。
永久磁石(IPM)モータ |  | 回転子に永久磁石を内蔵したもので、専用インバータと組み合わせて用いる。
高効率（IE3）モータ |  | 国際規格IEC60034-30 及びJIS C 4034-30 で規定されている効率クラスを満たすモータで、IE3クラスを満たすものをプレミアム効率（IE3）モータという。
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」を基に作成
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 13
13 | 高効率パッケージ形空調機の導入
点検項目 | 空調（個別）
対策内容 | パッケージ形空調機※１を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率パッケージ形空調機を導入することにより、空調に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※2が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※1 | この設問は個別空調に関する設問です。 中央熱源方式による空調に関する設問は、対策番号【14】【15】により回答ください。
※2 | 割合は、パッケージ形空調機の冷房能力により判断する。 ただし、冷房能力により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すパッケージ形空調機は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
表 （参考）高効率パッケージ形空調機の例
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」を基に作成
次の番号へ
前の番号へ

## 14
14 | 高効率空調機の導入
点検項目 | 空調（中央）
対策内容 | ・空調機（エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等）※1を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 ・モータやフィルターの圧損等、総合的に考慮する。
メリット | 高効率空調機を導入することにより、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※1 | この設問は中央熱源方式の空調に関する設問です。 個別空調に関する設問は、対策番号【13】により回答ください。
※２ | 割合は、空調機のファンの電動機出力、又は空調機の台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す空調機は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第ニ区分事業所）」を基に作成

## 15
15 | 空調機の変風量システムの導入
点検項目 | 空調（中央）
対策内容 | 空調機※1のファンをインバータ制御又はダンパの開度制御（内温度又は還気温度による自動制御）する変風量システムを導入する。
メリット | 変風量システムにすることで、負荷変動に応じて風量を調整し、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 空調機の80%以上※2に導入済みの場合
| 60%以上で実施済み | 空調機の60%以上に導入済みの場合
| 40%以上で実施済み | 空調機の40%以上に導入済みの場合
| 20%以上で実施済み | 空調機の20%以上に導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調機の20%未満に導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・当該システムの導入割合・運用状況が確認できる資料 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | この設問は中央熱源方式の空調に関する設問です。 個別空調に関する設問は、対策番号【13】により回答ください。
※２ | 空調機のファンの電動機出力又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 16
16 | 室内温度等の適正化
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | ・居室（執務室、会議室、応接室、休憩室等）や工場内に温度計を設置して室内温度を確認する。 ・居室の場合、夏季の実際の室内温度26℃以上、冬季の実際の室内温度22℃以下を目安に緩和する。 ・製造エリアの場合、規定された管理値に基づき、適切な温度で管理する。 ・生産工程に応じた湿度管理が必要な場合は、湿度計を設置して室内湿度を確認する。 ・除湿は状況に応じて、デシカント式や冷却式など適切な除湿方式を選択する。
メリット | 室内温度及び湿度を適切に管理することで、空調エネルギーの低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調エリアの総面積※1に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 実施（把握）していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・室温測定記録、又は運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対策の対象となる居室の合計床面積とする。 ただし、共用部や生産関連設備設置部分を除く。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 17
17 | 外気冷房の実施
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | ・冬季や中間期の冷房をする場合は、外気を取り込むことにより室内を冷却する。 ・全熱交換器が設置されている場合は、外気冷房時には全熱交換器を停止し、バイパス経路により外気を取り込む必要がある。
メリット | 外気冷房を行うことにより、冷水の消費量が低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調エリアの総面積※１に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 実施（把握）していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・室温測定記録、又は運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対策の対象となる場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 18
18 | 屋根への遮熱塗装の導入
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 遮熱塗料又は遮熱シートの導入により、屋根の表面温度上昇を抑制する。
メリット | 日射熱による空調負荷が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 屋根の総面積に対して80%以上で導入済みの場合
| 60%以上で実施済み | 屋根の総面積に対して60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で実施済み | 屋根の総面積に対して40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で実施済み | 屋根の総面積に対して20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・屋根の総面積に対して20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 導入可能な屋根がない場合 例：ソーラーパネル等が既に設置済の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・屋根に遮熱塗装又は遮熱シートを導入したことが分かる資料又は導入状況が分かる写真 ・工場配置図等、屋根の総面積に対する導入した面積の割合が分かる資料
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」
図 遮熱塗料の効果イメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 19
19 | 局所冷暖房設備の導入
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 高発熱領域や大空間を空調する場合は、以下を実施する。 ・局所冷暖房を採用する。 ・排気ダクト設置等により発熱体からの熱を空調エリア外に排出する。 ・高発熱領域を集約又は壁面で囲う等により、空調負荷を低減する。
メリット | 局所冷暖房を採用することで、全体空調に係る空調負荷を低減させることができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調が必要な高発熱領域及び大空間において、以下の両方を実施している場合 ・局所冷暖房の導入 ・高発熱領域の集約
| 一部実施 | 空調が必要な高発熱領域及び大空間において、以下のいずれかを実施している場合 ・局所冷暖房の導入 ・高発熱領域の集約
| 実施（把握）していない | 空調が必要な高発熱領域及び大空間において、以下を実施していない場合又は対策の実施状況を把握していない場合 ・局所冷暖房の導入 ・高発熱領域の集約
| 該当なし | 空調が必要な高発熱領域及び大空間が存在しない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・局所冷暖房設備を導入したことが分かる資料又は導入状況が分かる写真
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 20
20 | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 空調機、パッケージ形空調機・ファンコイルユニット等のフィルターを定期的に清掃する。
メリット | 送風効率や熱交換性能を維持することで、空気搬送エネルギーの増加を防ぐことができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 半年に1回程度以上 | 半年に1回程度※１以上、フィルターの清掃を実施している場合
| 年1回程度 | 年1回程度、フィルターの清掃を実施している場合
| 2～3年に1回程度 | 2～3年に1回程度、フィルターの清掃を実施している場合
| 3年に1回未満 | 3年に1回未満、フィルターの清掃を実施している場合
| 実施（把握）していない | ・フィルターの清掃を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・清掃記録
※1 | 清掃の頻度が機器や系統毎に異なる場合は、最も短い周期の頻度で判断する。
※２ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 21
21 | 高効率換気用ファンの導入
点検項目 | 換気
対策内容 | 換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率換気用ファンを導入することで、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）の電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 22
22 | 換気風量の抑制
点検項目 | 換気
対策内容 | 換気ファン（空調機に設置されているものを除く）に、各室の必要換気量に応じたスケジュール制御又はインバータ制御を導入する等（手動による制御を含む）、換気風量の抑制を実施する。 また、必要に応じて局所排気装置を導入することにより、工場全体の換気負荷を低減させることができる場合がある。
メリット | 換気風量を抑制することで、換気に係るエネルギー消費量の低減ができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 換気ファンの80%以上※1で実施している場合
| 概ね実施 | 換気ファンの60%以上で実施している場合
| 半数程度で実施 | 換気ファンの40%以上で実施している場合
| 一部実施 | 換気ファンの20%以上で実施している場合
| 実施（把握）していない | ・換気ファンの20%未満で実施している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・対策実施済換気ファンの割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することがが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）の電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
図 換気ファンの間欠運転の例
次の番号へ
前の番号へ

## 23
23 | 高効率照明器具の導入
点検項目 | 照明
対策内容 | 照明を更新する際には、LED照明等の高効率照明器具を導入する。
メリット | 高効率照明器具を導入することで、照明に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 照明の80%以上※１でLEDを導入※２している場合
| 60%以上で導入済み | 照明の６0%以上でLEDを導入している場合
| 40%以上で導入済み | 照明の４0%以上でLEDを導入している場合
| 20%以上で導入済み | 照明の２0%以上でLEDを導入している場合
| 20％未満又は把握していない | ・照明の0～２0%未満でLEDを導入している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | 照明器具の床面積又は定格消費電力、台数（床面積及び定格消費電力による判断が困難な場合）の割合により判断する。（概ねの判断でよい）
※２ | 下の図に示すように、100lm/W以上の高効率照明器具が導入されている場合は、高効率照明器具としてLEDと同等に算定できる。
点検シートに戻る
出典：2017省エネルギー手帳 （一財）省エネルギーセンターを参考に作成
図 高効率照明の判断基準
前の番号へ
次の番号へ

## 24
24 | 照度条件の緩和
点検項目 | 照明
対策内容 | JIS Z 9110等を参考に、事業所の運営に支障がない範囲で、間引き点灯又は調光等により照度条件を緩和する。
メリット | ・照明に係るエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。 ・照明からの発熱量が低減するため、夏季冷房時の空調負荷が低減される。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 照明の80%以上※で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 60%以上で実施済み | 照明の60%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 40%以上で実施済み | 照明の40%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20%以上で実施済み | 照明の20%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20％未満又は把握していない | 照明の２0%未満で間引き・調光等を実施している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施部分の床面積割合が分かる資料 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） 【対策実施の把握】 ・対策実施部分の照度測定結果を記載した資料
※ | 照明器具の床面積又は定格消費電力、台数（床面積及び定格消費電力による判断が困難な場合）の割合により判断する。（概ねの判断でよい）
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 25
25 | 高効率ポンプの導入
点検項目 | ポンプ
対策内容 | ポンプを更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 なお、本資料では高効率ポンプであるかをモータにより判断するが、実際に導入する際にはポンプ効率を考慮して判断する必要がある。
メリット | 高効率ポンプを導入することで、水搬送に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、ポンプの電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 26
26 | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入
点検項目 | ポンプ
対策内容 | 負荷流量又は負荷熱量に応じてポンプ（冷却水ポンプ、冷温水ポンプ、1次ポンプ、2次ポンプを含めてすべてのポンプ）の台数制御やインバータによる流量制御を行う。
メリット | 台数制御やインバータ制御を導入することで、負荷に合わせた効率的な運転が可能になり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | すべてのポンプの系統に対して、80%以上※１で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 60%以上で実施済み | すべてのポンプの系統に対して、60%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 40%以上で実施済み | すべてのポンプの系統に対して、40%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 20%以上で実施済み | すべてのポンプの系統に対して、20%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 20％未満又は把握していない | ・すべてのポンプの系統に対して、20%未満で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 負荷変動するポンプが無い場合 例：一定揚程で稼働するポンプの場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・当該設備への対策実施が分かる運転制御画面のコピー等 ・対策実施割合が分かる資料
※1 | 割合は、対策を実施したポンプの電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。
※２ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 27
27 | 高効率冷凍・冷蔵庫の導入
点検項目 | 冷凍・冷蔵
対策内容 | 冷凍・冷蔵設備を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 また、下記に示す省エネ技術を導入する。 ・冷凍庫壁面の高断熱化 ・前室の導入 ・搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化 ・デフロスト ・圧縮機入口ガス管の断熱化 ・冷却器用ファンの台数制御 ・圧縮機インバータ制御
メリット | 冷凍・冷蔵に係るエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | ・5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合 ・上記の省エネ技術のうち、3つ以上を実施している場合
| 半数以上で5年以内に導入 | ・5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合 ・上記の省エネ技術のうち、２つ以上を実施している場合
| 半数以上で10年以内に導入 | ・10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合 ・上記の省エネ技術のうち、１つ以上を実施している場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、冷凍冷蔵設備に係る圧縮機の電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 28
28 | 高効率蒸気ボイラーの導入
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 蒸気ボイラー※１を更新する際には、可能な限りエコノマイザー等の排熱回収装置が導入された効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率蒸気ボイラーを導入することにより、蒸気ボイラーのエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | この設問は蒸気ボイラーに関する設問です。 その他の熱源機器の導入に関する設問は、対策番号【７】により回答ください。
※2 | 割合は、蒸気ボイラーの定格エネルギー消費量、又は台数（定格エネルギー消費量による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す蒸気ボイラーを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」を基に作成
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 29
29 | 蒸気ボイラーの空気比の管理
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 蒸気ボイラー※の空気比を把握し、下表の空気比を満たすように調整する。
メリット | 空気比を管理することにより、燃焼温度の低下、排ガス量の増加、機器効率の低下等が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 目標空気比内 | 目標空気比の範囲内である場合
| 基準空気比内 | 基準空気比の範囲内である場合
| 実施（把握）していない | ・目標・基準空気比の範囲外である場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 空気比を管理すべき蒸気ボイラーがない場合 例：電気式の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の「排ガス測定結果」 ・排ガス中酸素濃度測定結果等に基づく「空気比計算結果」
※ | この設問は蒸気ボイラーに関する設問です。その他の熱源機器の空気比に関する設問は、対策番号【8】により回答ください。
点検シートに戻る
出典：「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」平成21年経済産業省告示
第66号（平成30年3月31日一部改正）を基に作成。
表 蒸気ボイラーの空気比の水準
前の番号へ
次の番号へ

## 30
30 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 事業所の蒸気負荷は、季節、曜日、時間帯、気象条件、操業状況等によって大きく変動するため、蒸気負荷に応じて最適な蒸気ボイラーの組合せになるように、運転台数や発停順位を調整する。
メリット | 台数制御を導入することで、蒸気ボイラーのエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 全ての蒸気ボイラーに蒸気圧力による台数制御が導入されている場合
| 実施（把握）していない | ・蒸気ボイラーに蒸気圧力による台数制御が導入されていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 蒸気ボイラーがない場合又は系統毎に１台ずつのみ蒸気ボイラーを設置している場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 31
31 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 蒸気ボイラーの設定圧力と蒸気使用機器の必要圧力の最大値との差が、0.1MPa以内となるように調整する。
メリット | 過剰な圧力の蒸気を生産することによる過剰な燃焼消費が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 0.1MPa以内又は下限値 | ・蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.1MPa以内に設定されている場合 ・負荷に応じて圧力制御が可能な場合 ・下限値に設定されている場合
| 0.2MPa以内 | 蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.2MPa以内に設定されている場合
| 0.3MPa以内 | 蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.3MPa以内に設定されている場合
| 実施（把握）していない | ・圧力を調整していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 32
32 | 蒸気バルブ・フランジ部の保温
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 保温カバー等によりボイラー及び蒸気使用機器（空調機、厨房、ランドリー、滅菌装置等）周辺の蒸気バルブ及びフランジを保温する。
メリット | 保温することで蒸気バルブ及びフランジからの放熱ロスが抑制され、蒸気ボイラーのエネルギー消費量低減されるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | バルブ・フランジ※の概ね80％以上が保温されている場合
| 60%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね60％以上が保温されている場合
| 40%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね40％以上が保温されている場合
| 20%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね20％以上が保温されている場合
| 20％未満又は把握していない | ・バルブ・フランジの概ね０～20％未満が保温されている場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・保温の状態が分かる資料（代表個所の写真でもよい） ・蒸気配管系統図、保温施工記録等、バルブ・フランジの総数※に対する保温実施済数の比率が分かる資料
※ | 集計対象は、配管の外径が約40mm以上の蒸気配管で使用されているバルブやフランジとする。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 33
33 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 蒸気配管の継手やバルブ、スチームトラップ等から漏れがないか、定期的に点検し、故障箇所を補修する。 蒸気配管の継手やバルブからの漏れは、目視、音、温度等により点検する。 スチームトラップからの漏れは、目視、動作音、温度等を、点検チェッカー、精密診断システム、聴音棒等を使用して点検する。 なお、「定期点検」とは、特定の設備（周辺機器含む）について一定の期間毎に計測機器等を使用して異常が無いか確認することをいう。一方で、「日常点検」とは、日常的に一定のルート上の設備等について目視等により異常が無いか確認することをいう。
メリット | 定期的に点検することで、蒸気ボイラーのエネルギー消費量の増加を防ぐことができるためCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 年１回程度以上 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、年１回程度以上の場合
| 2～3年に1回程度 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、2～3年に１回程度の場合
| 5年に1回程度 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、5年に１回程度の場合
| 実施（把握）していない | ・蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・点検記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 34
34 | 蒸気ドレンの回収
点検項目 | 蒸気
対策内容 | 蒸気配管や蒸気使用機器で発生した蒸気ドレンを回収し、ボイラー給水として再利用する。
メリット | ボイラーの給水温度が上昇するため、蒸気ボイラーのエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。また、ドレンを蒸気ボイラーの給水として再利用することにより、補給水量が削減される。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | ・蒸気使用設備の80%以上※で導入済みの場合、もしくは ・蒸気の顕熱・潜熱を80%以上有効利用している場合
| 60%以上で導入済み | 蒸気使用設備の60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 蒸気使用設備の40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 蒸気使用設備の20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・蒸気使用設備の20%未満で導入済みの場合もしくは蒸気ドレンを全く回収していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・ドレンを回収しボイラー給水として再利用していることが分かる資料。 ・ドレンの回収量、回収比率及び回収したドレンの温度。
※ | 蒸気使用設備の定格蒸気消費量、又は台数（定格蒸気消費量による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 35
35 | 高効率エアコンプレッサーの導入
点検項目 | コンプレッサー
対策内容 | エアコンプレッサーを更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率エアコンプレッサーを導入することで、エアコンプレッサーのエネルギー消費量が低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、エアコンプレッサーの電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すコンプレッサーを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：一般財団法人機械振興協会の資料及び
「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 36
36 | エアコンプレッサーの台数制御の導入
点検項目 | コンプレッサー
対策内容 | 圧縮空気負荷は、事業所の操業状況によって大きく変動するため、負荷に応じてエアコンプレッサーの台数制御を行う。
メリット | 負荷に合わせた効率的な運転が可能となりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | エアコンプレッサーに台数制御が導入されている場合
| 実施（把握）していない | ・エアコンプレッサーに台数制御が導入されていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 系統毎に１台ずつ稼働している場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 37
37 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化
点検項目 | コンプレッサー
対策内容 | エアコンプレッサーの設定圧力を、圧縮空気の使用側機器の最大必要圧力に対して0.1MPa以内となるように調整する。
メリット | エアコンプレッサーの設定圧力を適正に調整することで、エアコンプレッサーのエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 0.1MPa以内又は下限値 | エアコンプレッサーの設定圧力と、使用側機器の必要圧力との差が、0.1MPa以内又は、下限値に設定されている場合
| 0.2MPa以内 | エアコンプレッサーの設定圧力と、使用側機器の必要圧力との差が、0.2MPa以内に設定されている場合
| 0.3MPa以内 | エアコンプレッサーの設定圧力と、使用側機器の必要圧力との差が、0.3MPa以内に設定されている場合
| 実施（把握）していない | ・圧力を調整していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」又は設定圧力目標値の表等 ・圧力の点検結果記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 38
38 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検
点検項目 | コンプレッサー
対策内容 | 圧縮空気配管の継手やバルブ等から漏れがないか、定期点検を実施し、故障箇所を補修する。 なお、「定期点検」とは、特定の設備（周辺機器含む）について一定の期間毎に計測機器等を使用して異常が無いか確認することをいう。一方で、「日常点検」とは、日常的に一定のルート上の設備等について目視等により異常が無いか確認することをいう。
メリット | 圧縮空気配管及びバルブからの漏れを防ぐことにより、エアコンプレッサーに係るエネルギー消費量の増加を防ぐことができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 年１回程度以上 | 圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検の頻度が、年１回程度の場合
| 2～3年に1回程度 | 圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検の頻度が、2～3年に１回程度の場合
| 5年に1回程度 | 圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検の頻度が、5年に１回程度の場合
| 実施（把握）していない | ・圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・定期点検結果記録
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 39
39 | エアブローの適正化
点検項目 | コンプレッサー
対策内容 | 吹付範囲、エア噴射時間等が最小となるように圧縮空気量を調整する。 また、省エネノズルを導入して圧縮空気の消費量を削減する。 可能であれば、コンプレッサーをブロワで代替する（ブロワ化）。
メリット | 圧縮空気量を必要最小限にすることで、エアコンプレッサーのエネルギー消費量の低減ができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 以下のいずれかを全て検討し、実施している場合 ・ブロワ化 ・省エネノズルの採用 ・吹付け範囲、噴射時間の調整
| 一部実施 | 以下のいずれかを一部で検討し、実施している場合 ・ブロワ化 ・省エネノズルの採用 ・吹付け範囲、噴射時間の調整
| 実施（把握）していない | 以下を全て実施していない場合又は対策の実施状況を把握していない場合 ・ブロワ化 ・省エネノズルの採用 ・吹付け範囲、噴射時間の調整
| 該当なし | コンプレッサーによるエアブロー作業がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」又は設備対策の実施記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 40
40 | 高効率電動機の導入
点検項目 | 電動力応用
対策内容 | 生産プロセス（複数の機器により構成される生産設備を含む）における電動機を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 大規模設備の場合、駆動部のインバータ化やモーターの更新等、部分的な予防保全を行い設備の効率を維持する。 設備によって、使用できる電動機が限定されることもあるため、機器メーカーに確認して実施する必要がある。
メリット | 高効率な電動機を導入することで、生産プロセスに係るエネルギー消費量が低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、電動機の出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 41
41 | 生産プロセスにおける電動機のインバータ制御の導入
点検項目 | 電動力応用
対策内容 | 生産プロセスにおいて、回転数を変更することが有効な電動機について、インバータによる回転数制御を導入する。
メリット | 生産プロセスにおける電動機で回転数を変更することが有効なものについては、インバータによる回転数制御を導入することで、電動機によるエネルギー消費量が低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 回転数制御が有効なものすべてで導入済みの場合
| 一部実施 | 回転数制御が有効なものの一部で導入済みの場合
| 実施（把握）していない | ・回転数制御を導入していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 回転数制御が有効なものがない場合 例：定格で運用する必要がある場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」又は設備対策の実施記録 ・回転数制御が適用可能な設備の数に対する適用比率の（概略）比率 回転数制御（インバータ）が組み込まれた状態で納入された設備（ポンプ・ファン等）も含めてよい。
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 42
42 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施
点検項目 | 電動力応用
対策内容 | 生産プロセスにおいて、可能なものはポンプ、ブロワ又はファンの間欠運転を実施する。
メリット | ポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転を実施することにより、ポンプ・ブロワ・ファンに係るエネルギー消費量を低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 間欠運転が可能なものすべてで実施している場合
| 一部実施 | 間欠運転が可能なものの一部で実施している場合
| 実施（把握）していない | ・間欠運転を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 間欠運転可能なものがない場合 例：定格で運用する必要がある設備
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」及び対策の実施記録 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 43
43 | 油圧・空圧駆動成型機等の電動化
点検項目 | 電動力応用
対策内容 | 油圧や空圧で駆動する成形機等の生産設備において、以下の対策を実施する。 ・ACサーボモータの採用もしくは油圧・空圧シリンダを電動シリンダに変える。 ・電動化できない場合には、アキュムレーターを導入する等の省エネ対策を行う。 （注）油圧や空圧のシリンダは、パスカルの原理で大きな推力を発生させることができる一方で、 電動シリンダは、太さに制約があり、推力の大きさに制約があることに留意。
メリット | 油圧・空圧駆動の電動化や、アキュムレーターを導入することにより、成形機等の駆動に要するエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 油圧・空圧駆動成形機等の80%以上※で実施済みの場合
| 60%以上で導入済み | 油圧・空圧駆動成形機等の60%以上で実施済みの場合
| 40%以上で導入済み | 油圧・空圧駆動成形機等の40%以上で実施済みの場合
| 20%以上で導入済み | 油圧・空圧駆動成形機等の20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・油圧・空圧駆動成形機等の0～20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 電動化の対象となる設備がない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 成形機等の台数により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 44
44 | 非使用時の電気使用設備の停止
点検項目 | 電動力応用
対策内容 | 非使用時に、可能なものは電気使用設備の停止又は一次側電源遮断を実施する。
メリット | 非使用時に停止することで、電気使用設備に係るエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 非使用・待機状態にある可能なもの全てで実施している場合
| 一部実施 | 非使用・待機状態にある可能なものの一部で実施している場合
| 実施（把握）していない | ・実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 非使用・待機状態にある電気使用設備がない場合又は可能なものがない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」又は対策実施状況を示す資料等
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 45
45 | 加熱・燃焼設備の空気比の管理
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | 燃料を熱源とする工業炉等であって、下表の空気比で操業することが可能なものについて空気比の管理を行う。
メリット | 「燃焼温度の低下」、「排ガス量の増加」、「機器効率の低下」等が低減され、エネルギー消費量の削減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 目標空気比内 | 目標空気比の範囲内である場合
| 基準空気比内 | 基準空気比の範囲内である場合
| 実施（把握）していない | ・目標・基準空気比の範囲外である場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 特定の空気比で操業する必要がある場合 例：雰囲気炉の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の「排ガス測定結果」 ・排ガス中酸素濃度測定結果等に基づく「空気比計算結果」
点検シートに戻る
出典：「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」平成21年経済産業省告示 第66号（平成30年3月31日一部改正）を基に作成
表 加熱設備の空気比の判断基準
前の番号へ
次の番号へ

## 46
46 | 既存の加熱設備・熱利用設備の断熱強化
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | 加熱設備又は熱利用設備に対して断熱を強化する。
メリット | 既存の加熱設備又は熱利用設備において、断熱強化の措置を行うことで、伝熱、放射、対流による熱損失を防止し、エネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 加熱設備又は熱利用設備に対して断熱を強化している場合
| 実施（把握）していない | ・加熱設備又は熱利用設備に対して断熱を強化していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・当該設備の炉壁外面温度測定結果記録表等 ・断熱材メンテナンス記録等
点検シートに戻る
表 基準炉壁外面温度の判断基準
出典：「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」平成21年経済産業省告示 第66号（平成30年3月31日一部改正）を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 47
47 | 加熱設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | ・加熱設備又は熱利用設備に対し、可能なものについて炉体開口部の縮小又は密閉を行う。 ・大扉の他に子扉を設置しているもの、又は被加熱物の大きさによって開口面積を調整する機能を有するものとする。
メリット | 加熱設備又は熱利用設備の炉体開口部を縮小又は密閉することにより、炉内への空気侵入や、炉内からの熱の漏えいの低減ができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 加熱設備又は熱利用設備に対し、炉体開口部の縮小・密閉をしている場合
| 実施（把握）していない | ・加熱設備又は熱利用設備に対し、炉体開口部の縮小・密閉をしていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・対策実施状況が分かる資料・写真等 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 48
48 | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | 操業状況の変化に応じて被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法を調整する。
メリット | 被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置の見直しを実施することで、過大負荷や過小負荷の防止が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 加熱設備に対して、被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整をしている場合
| 実施（把握）していない | ・加熱設備に対して、被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整をしていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 加熱設備の装てん設備が無い場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・対策実施状況が分かる資料・写真等 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 49
49 | 加熱設備・熱利用設備の空運転時間の短縮
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | 加熱設備の空運転時間を短縮する。
メリット | 加熱設備の空運転時間を短縮することで、加熱設備に係るエネルギーの低減が可能となりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 加熱設備の空運転時間を短縮している場合
| 実施（把握）していない | ・加熱設備の空運転時間を短縮していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 非使用・待機状態にある加熱設備がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・対策実施状況が分かる資料・写真等 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 50
50 | 未利用熱の排熱回収
点検項目 | 加熱・燃焼設備(熱利用設備)
対策内容 | ・加熱設備の高温排気や排水等、利用可能な箇所について未利用熱の排熱回収をおこない、燃焼用空気や温水の予熱等に再利用する。 ・排熱の回収率を把握する。
メリット | 排熱回収設備により排熱を回収し燃焼用空気を予熱することで、加熱に係るエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 加熱設備の80%以上※に排熱回収設備が導入されている場合
| 60%以上で実施済み | 加熱設備の60%以上に排熱回収設備が導入されている場合
| 40%以上で実施済み | 加熱設備の40%以上に排熱回収設備が導入されている場合
| 20%以上で実施済み | 加熱設備の20%以上に排熱回収設備が導入されている場合
| 20％未満又は把握していない | ・加熱設備の０～20%未満に排熱回収設備が導入されている場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・排熱回収設備が設置されていることが分かる資料（図面等） 【対策実施の把握】 ・排熱回収設備の運転状況が分かる資料（排ガス流量、各部の温度等） ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 加熱設備の定格燃料消費量、又は台数（定格燃料消費量による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ