## 点検事項等
地下水汚染未然防止に係る点検事項等 |  |  | 事業所名
|  |  | 1 | 2 | 3 | 備考
有害物質使用特定施設／有害物質貯蔵指定施設の名称
１．施設の本体の床面及び周囲の構造等
Ａ基準
Ⅰ | （施設本体が設置される床面及び周囲）
| ○ | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 防液堤等のひび割れその他の異常の有無（１回以上／年）
（施設本体）
| ○ | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／年）
Ⅱ | （施設本体が設置される床面及び周囲）
| ○ | 床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／月）
（施設本体）
| ○ | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／年）
Ｂ基準
（施設本体が設置される床面及び周囲）
| ○ | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 防液堤等のひび割れその他の異常の有無（１回以上／年）
（施設本体）
| ○ | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無（１回以上／月） ※ただし、目視又は漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うものとする。
Ｃ基準
（施設本体が設置される床面及び周囲）
| ○ | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／月）
（施設本体）
| ○ | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／年）
２．配管等の構造等
Ａ基準
Ⅰ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／年）
Ⅱ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／年）
| ○ | トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／年）
Ⅲ | ○ | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認（１回以上／年）又は、これと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無（当該方法に応じ適切な回数） ※消防法等、有害物質の濃度の測定実施等による実施状況により、１回以上／３年でよい場合もある。
Ｂ基準
Ⅰ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／６月）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／６月）
Ⅱ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無（１回以上／６月）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無（１回以上／６月）
| ○ | トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／６月）
Ⅲ | ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏洩の有無（１回以上／月） ※有害物質の濃度の測定により漏えい等の点検を行う場合は、１回以上／３月
Ｃ基準
Ⅰ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 （１回以上／６月）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 （１回以上／６月）
Ⅱ | ○ | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無（１回以上／年） ※ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏洩等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行う。
３．排水溝等の構造等
Ａ基準
| ○ | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／年） ※排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の措置が講じられている等による状況により、１回以上／３年でよい場合もある。
Ｂ基準
| ○ | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／６月）
| ○ | 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無（１回以上／月） ※有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合は、１回以上／３月
Ｃ基準
| ○ | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無（１回以上／月） ※ただし、目視が困難な場合において、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行う。
| ○ | 排水溝等の内部の水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無（１回以上／年） ※ただし、排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行う。
４．地下貯蔵施設の構造等
Ａ基準
| ○ | 地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認（１回以上／年）又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無（当該方法に応じ適切な回数） ※消防法等、有害物質の濃度の測定実施等による実施状況により、１回以上／３年でよい場合もある。
Ｂ基準
Ⅰ | ○ | 地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏洩等の有無（１回以上／月） ※有害物質の濃度の測定により漏えい等の点検を行う場合は、１回以上／３月
Ⅱ | ○ | 地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 （１回以上／年） ※ただし、地下貯槽施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行う。
Ｃ基準
| ○ | 地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無（１回以上／年） ※ただし、地下貯槽施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行う。
５．使用の方法・点検結果の記録等
Ａ基準
【点検事項等】
| ○ | 管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無 （１回以上／年）
【点検結果の記録等】
1 | 点検事項（一～五すべて）
| 一 | 点検を行った有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
| 二 | 点検年月日
| 三 | 点検の方法及び結果
| 四 | 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
| 五 | 点検結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
2 | 点検の日から３年間保存しているか |  |  |  |  | ３年以上でもOK
3 | 点検以外で異常等が確認された場合の記録（３年間の保存に努める。） |  |  |  |  | 点検以外で異常等が確認された場合のみでＯＫ
| 一 | 異常等が確認された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
| 二 | 異常等を確認した年月日
| 三 | 異常等の内容
| 四 | 異常等を確認した者の氏名
| 五 | 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
Ｃ基準
【点検事項等】
| ○ | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る作業に伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無 （１回以上／年）
【点検結果の記録等】
| ○ | 上記Ａ基準と同様